## Sheet1
赣州经济技术开发区人民医院消防设备故障报价汇总表
序号 | 项目问题描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 楼顶7.5千瓦风机更换成11千瓦 | 台 | 1
2 | 楼顶西面风机房中间一台风机启动无反馈，右边风机没电。 | 台 | 2
3 | 东面稳压系统2号泵手动启动异响， 自动无法启停。 | 台 | 1
4 | 2楼9号电梯对面121#手报无法报警 皮肤科牙科门诊对面125#手报无法报警 经检查主机点位、这两个点位没录入主机需要厂家调试码、注册点位 | 次 | 1
5 | 负一层正压送风（3）风机无法启动 | 台 | 1
6 | 028车位排烟风机一台风机启动无法自锁 无法持续工作 | 台 | 1
7 | 车位187排烟风机房（1）风机无法启动 | 台 | 1
8 | 10-11层报警阀水利警铃无响，泄水球阀损坏，无法操作。 | 项 | 1
9 | 14、8-9层报警阀组上端信号阀线路接反，打开99#模块报反馈。
10 | 15、6-7层报警阀组上端及下端信号阀无法报反馈。
11 | 16、4-5层报警阀组上端信号阀无法报反馈。
12 | 17、1-2-3层报警阀组上端及下端信号阀无法报反馈，上端压力故障。
13 | 地下室274车位卷帘限位坏了，卷帘脱轨 | 樘 | 1
14 | 二楼159号，160号模块卷帘备电故障 | 樘 | 2
15 | 妇科中心152号模块卷帘只能下不能上 卷帘控制器故障、更换控制器 | 樘 | 1
16 | 5楼康复医疗科，卷帘没安装控制按钮开关，反馈端子电线接错 | 樘 | 1
17 | 正压送风机房（1）两台风机不能启动 | 台 | 2
18 | 9、正压送风机房（2）有两台风机不能启动 | 台 | 2
19 | 12、地下室出口走道部分疏散指示牌不亮 | 项 | 1
20 | 地下一层储水房2右侧消火栓按钮没有接入信号线 | 个 | 1
21 | 防火门监控器通讯故障 | 项 | 1
22 | 电器火灾监控设备电流报警 | 项 | 1
23 | 消防电源状态监控器总故障 | 项 | 1
总价（元）含税
报价公司